## Tabela-consumo
Tabela de consumo de eletrodomésticos (dados médios) [1]
Aparelho Eletrodoméstico | Potencia | Dias estimados Uso/mês | Média utilização/dia | grandeza | Consumo médio (kwh/mês)
Aparelho de Blu-Ray | 15 | 8 | 2 | h | 0.24
Aparelho de DVD | 12 | 8 | 2 | h | 0.192
Afiador de facas | 20 | 5 | 30 | min | 0.05
Aparelho de som 3 em 1 | 80 | 20 | 3 | h | 4.8
Ar-condicionado tipo Janela de 90000-140000 BTU | 760 | 30 | 8 | h | 182.4
Ar-condicionado tipo Janela de 90000-140000 BTU | 800 | 30 | 8 | h | 192
Aspirador de pó | 100 | 30 | 20 | min | 10
Cafeteira elétrica | 600 | 30 | 1 | h | 18
Churrasqueira | 3800 | 5 | 4 | h | 76
Chuveiro elétrico 3500W | 3500 | 30 | 40 | min | 70
Chuveiro elétrico 4500W | 4500 | 30 | 40 | min | 90
Chuveiro elétrico 5000W | 5000 | 30 | 40 | min | 100
Circulador de ar grande | 200 | 30 | 8 | h | 48
Circulador de ar pequeno/medio | 90 | 30 | 8 | h | 21.6
Computador | 100 | 30 | 8 | h | 24
Decodificador TV a cabo stand-by | 20 | 30 | 24 | h | 14.4
Enceradeira | 500 | 2 | 2 | h | 2
Espremedor de frutas | 65 | 20 | 10 | min | 0.22
Exaustor fogão | 170 | 30 | 4 | h | 20.4
Forno micro-ondas | 1200 | 30 | 20 | min | 12
Freezer vertical/horizontal | 130 | 30 | 14 | h | 50.4
Frigobar | 70 | 30 | 12 | h | 25
Geladeira 1 porta | 75 | 30 | 12 | h | 27
Geladeira 1 porta Fros free | 80 | 30 | 13 | h | 31.2
Geladeira 2 portas | 110 | 30 | 15 | h | 49.5
Geladeira 2 portas fros free (57 litros) | 120 | 30 | 15 | h | 55
Home Theater 350W | 350 | 8 | 2 | h | 5.6
Impressora | 15 | 30 | 1 | h | 0.45
lampada incandescente 40W | 40 | 30 | 5 | h | 6
lampada incandescente 60W | 60 | 30 | 5 | h | 9
lampada incandescente 100W | 100 | 30 | 5 | h | 15
lampada fluorescente compacta 11W | 11 | 30 | 5 | h | 1.65
lampada fluorescente compacta 15W | 15 | 30 | 5 | h | 2.2
lampada fluorescente compacta 23W | 23 | 30 | 5 | h | 3.5
lampada de Led 8W | 8 | 30 | 5 | h | 1.2
lampada de Led 12W | 12 | 30 | 5 | h | 1.65
lampada fluorescente tubular 16W | 16 | 30 | 5 | h | 2.2
lampada fluorescente tubular 32W | 32 | 30 | 5 | h | 3.5
lampada fluorescente tubular 11W | 11 | 30 | 5 | h | 1.65
lampada fluorescente tubular 11W | 11 | 30 | 5 | h | 3.3
Lavadora de louças | 1500 | 30 | 40 | min | 30
Lavadora de roupas | 500 | 12 | 1 | h | 6
Liquidificador 300 15 15 min 1,10
Liquidificador | 300 | 15 | 15 | min | 1.1
Modem de internet stand-by | 5 | 30 | 24 | h | 3.6
Modem de internet | 12 | 30 | 8 | min | 2.8
Monitor LCD | 30 | 30 | 8 | h | 7.2
Notebook | 30 | 30 | 8 | h | 7.2
Roteador | 10 | 30 | 24 | h | 7.2
TV Plasma 42" | 320 | 30 | 5 | h | 48
TV Plasma 50" | 500 | 30 | 5 | h | 75
TV LCD 32" | 170 | 30 | 5 | h | 25.5
TV LCD 42" | 220 | 30 | 5 | h | 33
TV LED 32" | 95 | 30 | 5 | h | 14.3
TV LED 42" | 120 | 30 | 5 | h | 18
Ventilador de teto | 120 | 30 | 8 | h | 28.8
Ventilador pequeno | 65 | 30 | 8 | h | 15.6
[1] Energia Inteligente - Guia do Melhor consumo. Dicas de economia de energia e segurança com a rede elétrica
Companhia Elétrica de Minas Gerais, CEMIG
Observação: O consumo das geladeiras é valor médio

## Projeto
Versão:11
Dimensionamento de sistema fotovoltaico OFF-GRID
Legenda | Dados que podem ser alterados
Dados que não podem ser alterados
Dados que devem ser obtidos usando curvas
Passo 1: Previsão da Carga (Energia e Potência) | [5 empty] | Carga
Consumo/mês (kwh)
Equipamento | Qde | Pot(W) | subtotal(W) | Dias de Uso | Horas(h) | =QdexPotxUsoxHoras
Lâmpada led 12W | 5 | 12 | 60 | 30 | 5 | 9
Geladeira fros-free (57 litros) 2portas | 1 | 180 | 180 | 30 | 10 | 54
TV LED (32'') | 2 | 95 | 190 | 30 | 5 | 28.5
Maq. Lav. Roupa | 1 | 500 | 500 | 12 | 1 | 6
Notebook | 2 | 30 | 60 | 30 | 8 | 14.4
| Potencia Total (PT) |  | 990 | W | Energia Mensal (EM) | 111.9 | [Kwh/mês]
[5 empty] | Energia Diária (ED) | 3.73 | [Kwh/dia]
Tensão da carga (VCA):127/220V | 127 | V
Fator de potência (cosf) | 0.9 |  | O fator de potência depende do tipo de carga e pode ser alterado entre [0,85-1]
Corrente da carga (ICA) | 8.6614 | A | PT/(Vca cosf )
Passo 2: Dimensionamento do Inversor Fotovoltaico Off-grid
Tensão de entrada (CC):12/24/48V | 24 | V | Tensão de entrado do inversor que é igual a tensão do banco de baterias.
Eficiência do inversor preliminar | 0.85 |  | Inicialmente pode-se considerar um valor de 0,85 e após escolher o inversor, pode-se atualizar.
Tensão de saída (CA):127/220V | 127 | V | Tensão da saída do inversor que é igual a tensão na carga
Potência do inversor | 1164.7059 | W | Deve escolher-se um inversor maior que a potência aqui descrita
Passo 3: Dimensionamento do Banco de Baterias
Marca da Bateria | DF2500 |  | Esta informação não é necessária para os cálculos, apenas para conhecimento.
Tensão da Bateria (VBAT) | 12 | V
Capacidade de Bateria C20 (Ah) | 150 | Ah | Escolhe-se C20 mais próximo do real. Outra opção seria C10, mas é menos conservador). Exemplo Freedom DF2500.
Dias de Autonomia (Da) | 2 | dias
Profundidade de Descarga (PD) | 0.4 |  | Quanto maior a profundidade a bateria durará mais, porém o custo do sistema aumenta
Temperatura de Operação Real (TOP) | 40 | °C | Se não souber coloque 25°C. Esta informação não influencia nos cálculos
Tensão Bco de Baterias (VBCOBAT) | 24 | V | A tensão no Banco de Bateria é igual a tensão de entrada do Inversor Fotovoltaico
N° Baterias em Série (NBATS) | 2 |  | As baterias padrão tem 12V.
Capacidade do BCO de Baterias (CBCOBAT) | 777.0833 | Ah
N°Fileiras Baterias Paralello (NFILBAT) | 5
N° Total de Baterias (NTBAT) | 10
Prof. de descarga aparente do Bco (PDAPA) | 0.2 | Esta informação é apenas válida para o cálculo da vida útil
Ciclos de vida aprox. a 25°C (CVBCO) | 1500 | ciclos | Dado PDBCO, usa-se as curva "Profundidade de descarga x Ciclos de Vida " do fabricante
Anos de vida a 25°C (AVBCO) | 4.1096 | anos
Projeção de vida útil a Top°C (PVUT) | 0.9 |  | Dado a temperatur,Top, usa-se as curva "Temperatura x Vida Útil " do fabricante
Anos de vida útil a Top°C (AVBCOT) | 3.6986 | anos
Passo 4: Dimensionamento do Arranjo Fotovoltaico
Modelo |  |  | Não é necessário par os cálculos
Radiação Solar do Lugar (GHI) | 4.97 | kWh/m2*dia | Depende da latitude e da longitude do lugar (www.cresesb.cepel.br)
Eficiência do sistema fotovoltaico (η) | 0.8 | [0,8-0,9] | Deve incluir as perdas do inversor, perdas térmicas e outros.
Potência do painel offgrid | 150 | W | A potência dos painéis offgrid geralmente são inferiores a 160W.
ISC (A) do Painel fotovoltaico | 8.61 | A | Corrente de Curto Circuito do Módulo Fotovoltaico a STC
VOC (V) do Painel fotovoltaico | 22.9 | V | Tensao em Circuito Aberto do Módulo Fotovoltaico a STC
Vmpp(V) do painel fotovoltaico | 18.5
Potência Fotovoltaica corrigida | 938.1288 | W
N° Módulos (Paineis) total | 6
Potência Fotovoltaica Instalada Real | 900 | W
N° Módulos em Série (MMODS) | 2
N° Fileiras Módulos paralelo (MFILMOD) | 3
Tensão de Operação do SF (VFVMPP) | 37
Máxima Tensão na saída do SF (VFVMAX) | 45.8
Máxima Corrente na saída do SF (IFVMAX) | 25.83
Passo 5: Dimensionamento do Controlador de Carga
Fator de segurança de corrente (Fs) | 1.25 | O fator pode ser de 1,2 até 1,3
Tensão do controlador (VCONT) | 24 | V | é igual a tensão do banco de baterias
Corrente máxima entrada (ICONT) | 32.2875 | A | é igual a Ifvmax . Fs
Deve-se especificar um controlador com Vcont e Icont
Passo 6: Dispositivos de Poteção
a)String box CC: Do Painel até o controlador de carga
a.1)Fussiveis Fotovoltaicos Modelo gPV |  |  | Informação:
É necessário Fusível?: sim (1); Não (0) | 1 |  | A norma NBR 16690/2019 (item 5.3.9) indica que é necessário fusíveis quando (N°circuitos Paralelo-1) x Isc> I maxOCPR
Corrente mínima do Fusível | 12.915 |  | Sendo: ImaxOCPR a corrente reversa máxima de proteção do módulo que não sempre é disponível no datasheet
Corrente máxima do fusível | 20.664 |  | Como regra, se tiver três ou mais circuitos em paralelo, é necessário os fusíveis
Tensão mínima do Fusível | 45.8 |  | Verificar um Fusível comercial que cumpra essas características
N° de Fusíveis | 6
a.2)DPS Fotovoltaico
Classe | II |  | Depende onde vai ser colocada. Se é próxima do quadro principal deve ser tipo II. Se for em lugares altos onde tem pararaio, é classe III
Tensão mínima do DPS | 45.8 |  | Verificar um DPS comercial
a.3)Chave Seccionadora
Tensão da chave seccionadora | 45.8 |  | Verificar Chave Seccionadora comercial com essas características
Corrente mínima | 32.2875
a.4)Disjuntor CC para a bateria
Tensão mínima | 24 |  | O disjuntor CC deve ter tensão maior à tensão do banco de baterias
Corrente Mínima | 51.5625 | 1,25 PT/(VBCOBAT) | A corrente do disjuntor CC deve ser maior a corrente solicitada da carga.
b)Quadro CA: Do Controlador de carga até a carga
b.1) DPS CA
Classe | II
Tipo: Monopolar(1) ou Bipolar(2) | 1
Tensão mínima do DPS CA | 127
b.2) Disjuntor CA
Tipo: Monopolar(1) ou Bipolar(2) | 1
Tensão de operação | 127 |  | O disjuntor CA deve ter tensão de operação da carga
Corrente Mínima | 10.8268 |  | A corrente do disjuntor é 1,25 Icarga
Custo energia kWh/mês (TE +TUSD): | 0.7 | Reais/KWh | Pode ser encontrado em conta de energia
R$
Custos
Custos do projeto | Quantidade | Unitário | Total | Porcentagem
Paineis Komaes 150W | 6 | 379 | 2274 | 13.43%
Inversor offgrid SHI Epever 1000W/24V | 1 | 1910 | 1910 | 11.28%
Controlador de Carga MPPT Triron 40A/24V | 1 | 769 | 769 | 4.543%
Baterias Freedom DF 2500 | 10 | 991.9 | 9919 | 58.59%
DPS fotovoltaico classe II | 1 | 300 | 300 | 1.772% |  | Consultar orçamentos individuais ou de várias empresas
Chave seccionadora | 1 | 200 | 200 | 1.181%
Disjuntor CC para as baterias | 1 | 150 | 150 | 0.8861%
Fussíveis gPV 15A | 6 | 15 | 90 | 0.5317%
Estrutura de fixação | 6 | 85 | 510 | 3.013%
| Valor do material |  | 16122
| Transporte 5%(Valor do material) |  | 806.1
| Engenharia e Instalação |  | 0 | (foi considerado que você fez a instalação)
Valor do investimento: |  |  | 16928.1
Avaliação Econômica
Custo / watt-pico | 18.809 | /Wp | (Em sistemas offgrid fica em torno de 5 -7 R$/Wp)
Empresa Projetista

## Analise do Investimento
Dados que podem ser alterados
|  | Valores Adotados |  | VALOR |  |  |  | Dados que não pode ser alterado
|  | custo de Energia |  |  | 0.7 | R$/kWh
|  | Inflação |  |  | 8% | ano
Perda de eficiencia do painel |  |  |  |  | 1.2% | 1º ano
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  |  |  | 0.7% | 2º ano em diante
Taxa Mínima de Atratividade |  |  |  |  | 16% | ano
Vida útil do inversor |  |  |  |  | 25 | ano
Manutenção do Sistema Fotovoltaico |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Payback composto
Vida útil das baterias |  |  |  |  | 3.6986 |  |  |  | Payback composto
| Ano |  | Energia Anual Gerada (kWh) | Custo do kWh | Manutenção | Fluxo de Caixa Anual | Fluxo de Caixa Acumulado | Fluxo De Caixa Descontado | Fluxo Descontado Acumulado
| 0 |  |  |  |  | -16928.1 | -16928.1 | -16928.1 | -16928.1
| 1 | 2019 | 1342.8 | 0.7 | 0 | 939.96 | -15988.14 | 810.3103 | -16117.7897
| 2 | 2020 | 1333.4004 | 0.756 | 0 | 1008.0507 | -14980.0893 | 749.1459 | -15368.6438
| 3 | 2021 | 1324.0666 | 0.81648 | 0 | 1081.0739 | -13899.0154 | 692.5983 | -14676.0455
| 4 | 2022 | 1314.7981 | 0.8818 | 0 | 1159.3869 | -12739.6285 | 640.3191 | -14035.7264
| 5 | 2023 | 1305.5945 | 0.95234 | 0 | 1243.3729 | -11496.2556 | 591.986 | -13443.7404
| 6 | 2024 | 1296.4554 | 1.0285 | 0 | 1333.4428 | -10162.8128 | 547.3013 | -12896.4391
| 7 | 2025 | 1287.3802 | 1.1108 | 0 | 1430.0374 | -8732.7754 | 505.9895 | -12390.4497
| 8 | 2026 | 1278.3685 | 1.1997 | 0 | 1533.6293 | -7199.1461 | 467.796 | -11922.6537
| 9 | 2027 | 1269.42 | 1.2957 | 0 | 1644.7254 | -5554.4207 | 432.4855 | -11490.1683
| 10 | 2028 | 1260.534 | 1.3993 | 0 | 1763.8693 | -3790.5514 | 399.8403 | -11090.328
| 11 | 2029 | 1251.7103 | 1.5112 | 0 | 1891.644 | -1898.9074 | 369.6592 | -10720.6688
| 12 | 2030 | 1242.9483 | 1.6321 | 0 | 2028.6747 | 129.7674 | 341.7563 | -10378.9125
| 13 | 2031 | 1234.2477 | 1.7627 | 0 | 2175.6319 | 2305.3993 | 315.9596 | -10062.9529
| 14 | 2032 | 1225.6079 | 1.9037 | 0 | 2333.2347 | 4638.634 | 292.1101 | -9770.8428
| 15 | 2033 | 1217.0287 | 2.056 | 0 | 2502.2542 | 7140.8882 | 270.0608 | -9500.7819
| 16 | 2034 | 1208.5095 | 2.2205 | 0 | 2683.5175 | 9824.4057 | 249.6759 | -9251.1061
| 17 | 2035 | 1200.0499 | 2.3982 | 0 | 2877.9115 | 12702.3172 | 230.8297 | -9020.2764
| 18 | 2036 | 1191.6496 | 2.59 | 0 | 3086.3874 | 15788.7046 | 213.406 | -8806.8704
| 19 | 2037 | 1183.308 | 2.7972 | 0 | 3309.9653 | 19098.6699 | 197.2975 | -8609.5729
| 20 | 2038 | 1175.0249 | 3.021 | 0 | 3549.7392 | 22648.4091 | 182.405 | -8427.1679
| 21 | 2039 | 1166.7997 | 3.2627 | 0 | 3806.8823 | 26455.2915 | 168.6365 | -8258.5314
| 22 | 2040 | 1158.6321 | 3.5237 | 0 | 4082.6529 | 30537.9444 | 155.9074 | -8102.624
| 23 | 2041 | 1150.5217 | 3.8056 | 0 | 4378.4003 | 34916.3446 | 144.1391 | -7958.4849
| 24 | 2042 | 1142.468 | 4.11 | 0 | 4695.5716 | 39611.9162 | 133.2591 | -7825.2258
| 25 | 2043 | 1134.4707 | 4.4388 | 1910 | 3125.7188 | 42737.6349 | 76.4716 | -7748.7542
[7 empty] | VALOR PRESENTE LÍQUIDO(VPL) |  | -7748.7542
[7 empty] | TAXA INTERNA DE RETORNO(TIR) |  | 9.378%