## Projeto
Dimensionamento de sistema fotovoltaico ON-GRID Grupo A: V1.0
|  |  | Legenda | Dados que podem ser alterados
Dados Indicados |  |  |  | Dados que não podem ser alterados
Cidade | Santo Andre
Latitude | 23.66 | ◦/SUL
Longitude | 46.49 | Oeste
Irradiação Solar (GHI), IRS | 4.28 | kWh/m2*dia
Eficiencia do sistema (ηsis) | 0.8 | escolher entre [0,75-0,85]: Considera eficiencia do inversor e perdas em geral, etc
Potência do Painél(PMOD): | 650 | W
Sobrecarga do Inversor(PCC/PCA) | 1.2 | escolher [1-1,3]. É permitido sobrecarga da potencia CC em relação ao lado CA até 30% (verificar manual)
Modalidade Verde (1) ou Azul (2): | 2 | Escolher 1 ou 2
Energia/consumo Fora de Ponta: EFP | 1846720 | kWh/mês | (obtida da média dos últimos 12 meses)
Energia/consumo na Ponta : EP | 215688 | kWh/mês | (obtida da média dos últimos 12 meses)
Demanda Contratada (fora de ponta) | 5000000 | W | Atenção: colocar valores da DCont em Watts
Tarifas
TUSD Ponta :TUSDEP | 0.09748 | (R$/kWh)
TUSD Fora Ponta :TUSDEFP | 0.09748 | (R$/kWh)
TE Ponta :TEEP | 0.15491 | (R$/kWh)
TE Fora Ponta :TEEFP | 0.15491 | (R$/kWh)
Custo total da Energia
Fator de Ajuste | 1 | é igual a = TEEP/TEEFP
Custo Energia (TE+TUSD) Fora de Ponta | 0.25239 | (R$/kWh) | é igual a : TEEFP + TUSDEFP
Custo Energia (TE+TUSD) Ponta | 0.25239 | (R$/kWh) | é igual a: TEEP + TUSDEP
Custo Energia Fotovoltaica Fora de Ponta | 0.25239 | (R$/kWh) | é igual ao custo da energia consumida (TE+TUSD) Fora de Ponta
Custo Energia Fotovoltaica na Ponta | 0.25239 | (R$/kWh) | é igual ao custo da energia consumida(TE+TUSD) *Ponta / Fator de Ajuste
Verificação de Dimensionamento com Demanda Contratada (Dcont)
EFV limitada pela Demanda Contratada | 513600 | kWh/mês | é igual a : DCONT*IRS*30dias*ηsis /1000
EFV a compensar no H. Fora de Ponta | 1846720 | kWh/mês | é igual a: EFP
EFV a compensar no H. de Ponta | 215688 | kWh/mês | é igual a : EP * TEEP/TEEFP
EFV total a compensar | 2062408 | kWh/mês
Aviso: | Não é possível compensar a EFP e EP sem modificar a DCont
Valores do Sistema Fotovoltaico após a Verificação da Demanda Contratada (Dcont)
EFV a compensar no H. Fora de Ponta | 1846720 | kWh/mês | é igual a: EFP
EFV a compensar no H. de Ponta | 215688 | kWh/mês | é igual a : EP * TEEP/TEEFP
Energia Fotovoltaica total, EFV | 513600 | kWh/mês | é igual a: EFP + (TEEP/TEEFP)*EP
Potência Fotovoltaica, PFV | 5000000 | W | é igual a: 1000*EFP/(30*IRS*ηsis)
Número de Módulos (painéis) | 7693 |  | Foi aredondado para cima
Potência do Inversor em CA | 4166667 | W | Verificar no catálogo do inversor selecionado
Inclinação otima dos Painéis | 28.66 | ° (apenas quando se pode escolher a inclinação)
Dados Reais (após consulta em catálogos de fabricantes)
Potência Fotovoltaica instalada (real) CC | 5750000 | W | Pode modificar
Energia Fotovoltaica (real ) | 590640 | kWh/mês
Potencia do inversor em CA | 125000 | W | Pode modificar
Nro de Inversores (real) | 40 |  | Pode modificar
Potencia Fotovoltaica instalada (real) CA | 5000000 | W | é igual a soma das Potencias CA dos inversores
Orçamento
Opção 1: Custo Distribuído
Custos KIT selecionado: | 72 | kWp
Custos do projeto | Qde | Unitário | Total
Módulo solar balfar 400W | 180 | 710 | 127800
Inversor KSG 60KW;380V; 3mppt/4strings | 1 | 20610 | 20610
Conector MC4 (par macho-femea) | 40 | 1342 | 53680
Cabo solar 6mm, 1000V vermelho | 320 | 10 | 3200
Cabo solar 6mm, 1000V preto | 320 | 4.8 | 1536
Fixador Início - Fim | 28 | 3.5 | 98
Fixador Intermediário | 348 | 4 | 1392
Estrutura para solo (4m) | 33 | 18 | 594
Trilho para fixação para solo (3,08m) | 120 | 60 | 7200
Base fixação para solo | 66 | 10 | 660
Emenda de Trilho | 108 | 5 | 540
Parafuso (para trilho com estrutura solo) | 230 | 1 | 230
String Box 4/4 CC 32 A composto de: | 3 | 3140 | 9420
4 chaves seccionadoreas de 32A, 1000V |  |  |  | * Inversores que tem DPS classe II internos
4 DPS CC, 1000V, Classe II (opcional )* |  |  |  | não precisam de DPS externo (a critério do integrador)
8 Fusíveis CC, 15A, 1000V |  |  |  | São necessários fusíveis para mais dois circuitos em paralelo
Quadro CA composto de: | 1 | 1500 | 1500
1 Disjuntor 100A, 380V
4 DPS CA, 280V, Classe II
| Valor do Kit |  | 228460
| Nro de Kits |  | 2 | (quantidade de kits para o projeto:1, 2, 3, etc)
| Custo do material (distribuido) |  | 456920
Opção2: Custo Concentrado | Custo do material (concentrado) |  | 450000
Custo distribuído (1) ou Concentrado (2) ? : |  |  | 2 | (escolher 1 ou 2)
| Custo do Material (CM) |  | 450000
| Outros(aterramento, etc):5%CM |  | 22500 | (Conectores, suporte de fixação, parafuso e perfil)
| Transporte:5%CM |  | 22500 | (alguns fornecedores fazem envio gratis)
| Estudos de Engenharia:5%CM |  | 22500
| mão de obra:15%CM |  | 67500
| Lucro Financeiro:15%CM |  | 67500
| Desconto |  | 0
| Valor do investimento: |  | 652500
Avaliação Econômica
Custo / watt-pico | 0.11348 | /Wp | (custo médio do projeto R$/Wp deve ficar entre 3 -7 R$/Wp)
Obtido via link:
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&
Consultar Tabela de Fornecedores (custo médio Jan 2021)

## Retorno de Investimento
Dados que podem ser alterados
| Valores Adotados |  |  | VALOR |  | Dados que não pode ser alterado
Previsão de aumento custo Energia |  |  |  | 5% | /ano. Obtido do aumento médio do custo de energia dos últimos anos
Taxa Mínima de Atratividade |  |  |  | 10% | /ano. Taxa de juros para calcular o Valor Presente Líquido
Vida útil do inversor |  |  |  | 15 | anos. Apenas uma estimativa | [7 empty] | PAYBACK simples
Custo de manutenção em relação à economia anual |  |  |  | 1% | em torno de 1%-3% para limpeza do módulos.
Custos total do inversor em relação à economia Anual |  |  |  | 40% | Em torno de 30-70%. Apenas para efeitos de troca do inversor após a vida útil
Perda de eficiencia do painel |  |  |  | 1% | 1º ano
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  |  | 0.8% | 2º ano em diante
[10 empty] | payback |  | Payback
|  |  | Energia Anual Fotovoltaica |  | Fotovoltaica | Fotovoltaica |  |  |  | simples |  | Descontado
Ano |  | Energia para compensar o horário Fora de Ponta (kWh) | Energia para compensar o horário de Ponta (kWh) | Energia total (kWh) | Custo do kWh ho horário Fora de Ponta (R$/kWh) | Custo do kWh no horário de Ponta (R$/kWh) | Economia Anual (R$) | Manutenção | Fluxo de Caixa Anual | Fluxo de Caixa Acumulado | Fluxo De Caixa Descontado | Fluxo Descontado Acumulado
0 | [8 empty] | -652500 | -652500 | -652500 | -652500
1 | 2021 | 22160640 | 2588256 | 24748896 | 0.25239 | 0.25239 | 6246373.8614 | 62463.7386 | 6183910.1228 | 5531410.1228 | 5621736.4753 | 4969236.4753
2 | 2022 | 21939033.6 | 2562373.44 | 24501407.04 | 0.26501 | 0.26501 | 6493105.629 | 64931.0563 | 5749121.2685 | 11280531.3914 | 4751339.8913 | 9720576.3666
3 | 2023 | 21763521.3312 | 2541874.4525 | 24305395.7837 | 0.27826 | 0.27826 | 6763218.8231 | 67632.1882 | 5988284.7133 | 17268816.1047 | 4499086.9371 | 14219663.3038
4 | 2024 | 21589413.1606 | 2521539.4569 | 24110952.6174 | 0.29217 | 0.29217 | 7044568.7262 | 70445.6873 | 6237397.3574 | 23506213.462 | 4260226.3215 | 18479889.6253
5 | 2025 | 21416697.8553 | 2501367.1412 | 23918064.9965 | 0.30678 | 0.30678 | 7337622.7852 | 73376.2279 | 6496873.0874 | 30003086.5495 | 4034047.0332 | 22513936.6585
6 | 2026 | 21245364.2724 | 2481356.2041 | 23726720.4765 | 0.32212 | 0.32212 | 7642867.893 | 76428.6789 | 6767143.0079 | 36770229.5573 | 3819875.8089 | 26333812.4674
7 | 2027 | 21075401.3582 | 2461505.3544 | 23536906.7127 | 0.33823 | 0.33823 | 7960811.1974 | 79608.112 | 7048656.157 | 43818885.7144 | 3617075.1296 | 29950887.597
8 | 2028 | 20906798.1474 | 2441813.3116 | 23348611.459 | 0.35514 | 0.35514 | 8291980.9432 | 82919.8094 | 7341880.2531 | 51160765.9675 | 3425041.3227 | 33375928.9197
9 | 2029 | 20739543.7622 | 2422278.8051 | 23161822.5673 | 0.37289 | 0.37289 | 8636927.3504 | 86369.2735 | 7733671.7452 | 58894437.7127 | 3279831.7684 | 36655760.6881
10 | 2030 | 20573627.4121 | 2402900.5747 | 22976527.9868 | 0.39154 | 0.39154 | 8996223.5282 | 89962.2353 | 7965430.2545 | 66859867.9672 | 3071018.182 | 39726778.8701
11 | 2031 | 20409038.3928 | 2383677.3701 | 22792715.7629 | 0.41112 | 0.41112 | 9370466.427 | 93704.6643 | 8296792.1531 | 75156660.1202 | 2907975.0349 | 42634753.905
12 | 2032 | 20245766.0857 | 2364607.9511 | 22610374.0368 | 0.43167 | 0.43167 | 9760277.8304 | 97602.7783 | 8641938.7066 | 83798598.8269 | 2753587.9967 | 45388341.9017
13 | 2033 | 20083799.957 | 2345691.0875 | 22429491.0445 | 0.45326 | 0.45326 | 10166305.3881 | 101663.0539 | 9103106.4107 | 92901705.2376 | 2636845.6721 | 48025187.5739
14 | 2034 | 19923129.5573 | 2326925.5588 | 22250055.1161 | 0.47592 | 0.47592 | 10589223.6923 | 105892.2369 | 9375903.4005 | 102277608.6381 | 2468968.4027 | 50494155.9766
15 | 2035 | 19763744.5209 | 2308310.1543 | 22072054.6752 | 0.49971 | 0.49971 | 11029735.3978 | 4522191.5131 | 5354046.8228 | 107631655.4609 | 1281716.2413 | 51775872.2179
16 | 2036 | 19605634.5647 | 2289843.6731 | 21895478.2378 | 0.5247 | 0.5247 | 11488572.3904 | 114885.7239 | 10172204.1268 | 117803859.5877 | 2213767.9932 | 53989640.2111
17 | 2037 | 19448789.4882 | 2271524.9237 | 21720314.4119 | 0.55094 | 0.55094 | 11966497.0018 | 119664.97 | 10595367.8185 | 128399227.4061 | 2096237.0379 | 56085877.249
18 | 2038 | 19293199.1723 | 2253352.7243 | 21546551.8966 | 0.57848 | 0.57848 | 12464303.2771 | 124643.0328 | 11036135.1197 | 139435362.5259 | 1984945.9079 | 58070823.1569
19 | 2039 | 19138853.5789 | 2235325.9025 | 21374179.4814 | 0.60741 | 0.60741 | 12982818.2934 | 129828.1829 | 11495238.3407 | 150930600.8666 | 1879563.3252 | 59950386.4821
20 | 2040 | 18985742.7503 | 2217443.2953 | 21203186.0456 | 0.63778 | 0.63778 | 13522903.5345 | 135229.0353 | 11973440.2557 | 162904041.1222 | 1779775.5995 | 61730162.0816
21 | 2041 | 18833856.8083 | 2199703.7489 | 21033560.5572 | 0.66967 | 0.66967 | 14085456.3215 | 140854.5632 | 12471535.3703 | 175375576.4925 | 1685285.695 | 63415447.7766
22 | 2042 | 18683185.9538 | 2182106.119 | 20865292.0728 | 0.70315 | 0.70315 | 14671411.3045 | 146714.113 | 12990351.2417 | 188365927.7342 | 1595812.3454 | 65011260.122
23 | 2043 | 18533720.4662 | 2164649.27 | 20698369.7362 | 0.73831 | 0.73831 | 15281742.0147 | 152817.4201 | 13530749.8534 | 201896677.5876 | 1511089.2172 | 66522349.3392
24 | 2044 | 18385450.7024 | 2147332.0758 | 20532782.7783 | 0.77522 | 0.77522 | 15917462.4825 | 159174.6248 | 14093629.0473 | 215990306.6349 | 1430864.1169 | 67953213.4561
25 | 2045 | 18238367.0968 | 2130153.4192 | 20368520.5161 | 0.81398 | 0.81398 | 16579628.9218 | 165796.2892 | 14679924.0156 | 230670230.6505 | 1354898.2402 | 69308111.6963 | PAYBACK Descontado
[10 empty] | VALOR PRESENTE LÍQUIDO(VPL) |  | 69308111.6963
[10 empty] | TAXA INTERNA DE RETORNO(TIR) |  | 941.7%
Anos
Reais
Reais
Anos

## Empréstimo
Dados que podem ser alterados
[6 empty] | Dados que não podem ser alterado |  |  | Payback Simples
EMPRÉSTIMO
Taxa de Juros Efetivo Anual (Rate) |  |  |  | 5% | [1%-7%] depende do banco
Duração | (anos) |  |  | 25 | anos
Taxa Mínima de Atratividade |  |  |  | 10% | ao ano
Valor da Entrada |  |  |  | 300000
Valor do Empréstimo |  |  |  | 352500
Pagamento anual do empréstimo |  |  |  | 25010.7412 | Financiamento modalidade PRICE
Pagamento mensal do empréstimo |  |  |  | 2084.2284
Fator do pagamento anual e empréstimo |  |  |  | 7.095% | %Emprestimo/PagamentoAno
[6 empty] | Payback Simples |  | Payback Descontado
| Ano |  | Pagamento anual do empréstimo | Energia Vendida | Fluxo de Caixa Anual | Fluxo de Caixa Acumulado | Fluxo De Caixa Descontado | Fluxo Descontado e Acumulado
| 0 |  |  |  | -652500 | -652500 | -652500 | -652500
| 1 | 2021 | 25010.7412 | 6183910.1228 | 6158899.3816 | 5506399.3816 | 5598999.4378 | 4946499.4378
| 2 | 2022 | 25010.7412 | 5749121.2685 | 5724110.5273 | 11230509.909 | 4730669.8573 | 9677169.2951
| 3 | 2023 | 25010.7412 | 5988284.7133 | 5963273.9721 | 17193783.8811 | 4480295.9971 | 14157465.2922
| 4 | 2024 | 25010.7412 | 6237397.3574 | 6212386.6162 | 23406170.4972 | 4243143.6488 | 18400608.941
| 5 | 2025 | 25010.7412 | 6496873.0874 | 6471862.3462 | 29878032.8435 | 4018517.3307 | 22419126.2717
| 6 | 2026 | 25010.7412 | 6767143.0079 | 6742132.2667 | 36620165.1102 | 3805757.8975 | 26224884.1692
| 7 | 2027 | 25010.7412 | 7048656.157 | 7023645.4158 | 43643810.526 | 3604240.6647 | 29829124.8339
| 8 | 2028 | 25010.7412 | 7341880.2531 | 7316869.5119 | 50960680.0379 | 3413373.6274 | 33242498.4612
| 9 | 2029 | 25010.7412 | 7733671.7452 | 7708661.004 | 58669341.0419 | 3269224.7726 | 36511723.2339
| 10 | 2030 | 25010.7412 | 7965430.2545 | 7940419.5133 | 66609760.5552 | 3061375.4586 | 39573098.6925
| 11 | 2031 | 25010.7412 | 8296792.1531 | 8271781.4119 | 74881541.967 | 2899208.9227 | 42472307.6152
| 12 | 2032 | 25010.7412 | 8641938.7066 | 8616927.9654 | 83498469.9325 | 2745618.8038 | 45217926.419
| 13 | 2033 | 25010.7412 | 9375903.4005 | 9350892.6593 | 92849362.5918 | 2708620.5221 | 47926546.9411
| 14 | 2034 | 25010.7412 | 9375903.4005 | 9350892.6593 | 102200255.2511 | 2462382.2929 | 50388929.2339
| 15 | 2035 | 25010.7412 | 5354046.8228 | 5329036.0816 | 107529291.3327 | 1275728.8687 | 51664658.1027 | Payback Descontado
| 16 | 2036 | 25010.7412 | 10172204.1268 | 10147193.3856 | 117676484.7183 | 2208324.9272 | 53872983.0299
| 17 | 2037 | 25010.7412 | 10595367.8185 | 10570357.0773 | 128246841.7955 | 2091288.7961 | 55964271.826
| 18 | 2038 | 25010.7412 | 11036135.1197 | 11011124.3785 | 139257966.1741 | 1980447.5063 | 57944719.3323
| 19 | 2039 | 25010.7412 | 11495238.3407 | 11470227.5995 | 150728193.7736 | 1875473.8691 | 59820193.2014
| 20 | 2040 | 25010.7412 | 11973440.2557 | 11948429.5145 | 162676623.288 | 1776057.9122 | 61596251.1136
| 21 | 2041 | 25010.7412 | 12471535.3703 | 12446524.6291 | 175123147.9171 | 1681905.9792 | 63278157.0928
| 22 | 2042 | 25010.7412 | 12990351.2417 | 12965340.5005 | 188088488.4177 | 1592739.8765 | 64870896.9693
| 23 | 2043 | 25010.7412 | 12990351.2417 | 12965340.5005 | 201053828.9182 | 1447945.3423 | 66318842.3116
| 24 | 2044 | 25010.7412 | 14093629.0473 | 14068618.3061 | 215122447.2242 | 1428324.8865 | 67747167.1981
| 25 | 2045 | 25010.7412 | 14679924.0156 | 14654913.2744 | 229777360.4987 | 1352589.8489 | 69099757.047
|  |  |  | VALOR PRESENTE LÍQUIDO(VPL) |  |  |  | 69099757.047
|  |  |  | TAXA INTERNA DE RETORNO(TIR) |  |  |  | 937.9%
Observação: A Tabela acima considera o retorno econômico apenas do empréstimo e não da entrada
Reais
Reais
Anos
Anos

## Energia FV
I) Previsão da Energia Fotovoltaica a partir da Potência lado CC
Legenda | Dados que podem ser alterados
Dados que não podem ser alterados
Potência Fotovoltaica CC: |  | 60000 | W
Eficiência do sistema, nsis |  | 0.8 | (perdas do condutor, do inversor e pequenos sombreamentos)
Previsão da Energia Fotovoltaica Mês a Mês
Mês | Dias | Irradiação Solar (GHI): kWh/m^2*dia | Energia Fotovol Gerada (kWh/mês)
JAN | 31 | 5.55 | 8258.4
FEV | 28 | 5.82 | 7822.08
MAR | 31 | 5.09 | 7573.92
ABR | 30 | 4.66 | 6710.4
MAI | 31 | 3.95 | 5877.6
JUN | 30 | 3.71 | 5342.4
JUL | 31 | 3.88 | 5773.44
AGO | 31 | 4.78 | 7112.64
SET | 30 | 4.95 | 7128
OUT | 31 | 5.51 | 8198.88
NOV | 30 | 5.68 | 8179.2
DEZ | 31 | 6 | 8928
|  | Total | 86904.96 | kWh/ano
Média |  | 4.965 | 7242.08
(Método de Insolação)
* A Energia Fotovoltaica Prevista foi calculado como:
EFV = PFV * IRS * nro_dias*ηsis /1000 (kWh/mês)
Sendo
PFV potência projetada em W
IRS em (kWh/m²dia)
ηsis =0,8
nro_dias: Nro de dias do mês
II) Emissões anuais de dióxido de carbono evitadas pelo Sistema Fotovoltaico
Fator de Emissão (Fe) |  | 0.086 | tCO2/MWh-ano
Emissões evitadas (ECO2) |  | 7.4738 | tCO2
legenda
ECO2 = Eanual ∙Fe
ECO2 : Emissões anuais de dióxido de carbono evitadas
Eanual: Energia Anual do sistema Fotovoltaica em MWh/ano
Fe: Fator de Emissão, média dos últimos 5 anos. Consultar o site abaixo:
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/clima/paginas/fator-medio-inventarios-corporativos
III) Nro Equivalente de Arvores Cultivadas (CO2 removida por uma árvore plantada e cultivada por 20 anos)
A remoção média anual em CO2 é de 12,48 KG/Árvore (árvores de médio a grande porte).
Isto representa 246,9 KgCO2/árvore no 20º ano ou 0,2469tCO2/arvores
https://my.solarview.com.br/base-conhecimento/equivalencias-de-economia-sustentabilidade/
Nro de Arvores Cultivadas |  | 30.2707 | Arvores
Obtidos via link para são carlos:
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&
http://www.sel.eesc.usp.br/cursosolar/